## Dati generali
TBZ-Tools 2019.1
Strumenti di calcoli per la consulenza energetica
© Gantioler Günther, 2006-2023
Si consiglia l'uso di LibreOffice Versione 7.4.5

Raccolta di semplici calcoli e strumenti per la consulenza energetica.

Dati generali
Committente:	Nome
	Indirizzo
	Mail/Tel
Consulente:	Nome		TBZ by Günther Gantioler
	Indirizzo		Oberdorf 11, I-39040 Barbiano (BZ)
	Mail/Tel		info@tbz.bz

Memo:

Indice
IE EPi FEF	Calcolo degli indici energetici IE, EPi e FEF
Impianti	Calcolo dell'importanza energetica degli impianti
Punto convenzienza	Calcolo spessore conveniente della coibentazione
Combustibili	Ottimizzazione dell'uso di combustibili
U opaco	Calcolo valore U di elementi opachi
U finestra	Calcolo valore U di elementi trasparenti
Calcolo fT	Calcolo della temperatura ambienti non riscaldati
Aria secca	Calcolo deumidificazione ventilazione forzata
PVent	Calcolo della potenza trasportabile con la ventilazone e rendimento recupero
Vent n	Calcolo del ricambio d'aria equivalente con ventilazione forzata mista
Sole	Calcolo dell'altezza del sole
PSI Therm	Calcolo del valore PSI dai risultati di Therm
ACS	Calcolo fabbisogno energetico produzione ACS
Boiler & Tubi	Calcolo coefficienti dispersione termica di boiler e tubazioni
Tsimin-Urel	Calcolo Tsimin da umidità relativa
fRsi	Calcolo Tsimin da fRsi
Tterreno	Calcolo temperatura terreno a 2 m
Units	Conversione unità

	TBZ-Tools di Günther Gantioler è pubblicato con la licenza Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Modello LibreOffice „TBZ-Tools“
Il modello TBZ-Tools raccoglie diveri calcoli per il consulente energetico.
Lingua
Per cambiare la lingua, scegliere quella desiderata nella lista drop-down in alto. Per aggiungere nuove lingue, usare il foglio nascosto „Languages“.
Protezione fogli
I TBZ-Tools sono protetti con password, per impedire cambiamenti. I valori richiesti vanno inseriti nelle celle gialle.
Autore
Günther Gantioler, Oberdorf 11, 39040 Barbian (BZ), Italy info@tbz.bz

## Languages
Table of languages		Italiano	Deutsch	English	Italiano
		Dati generali
Languages		Strumenti di calcoli per la consulenza energetica	Rechentools für die Energieberatung		Strumenti di calcoli per la consulenza energetica
Deutsch		© Gantioler Günther, 2006-2023	© Gantioler Günther, 2006-2023	© Gantioler Günther, 2006-2023	© Gantioler Günther, 2006-2023
English		Si consiglia l'uso di LibreOffice Versione 7.4.5	Wir empfehlen den Einsatz von LibreOffice Vers 7.4.5	Recommended uso of LibreOffice version 7.4.5	Si consiglia l'uso di LibreOffice Versione 7.4.5
Italiano		Raccolta di semplici calcoli e strumenti per la consulenza energetica.	Sammlung kleiner Berechnungstools für die Energieberatung.		Raccolta di semplici calcoli e strumenti per la consulenza energetica.
		Dati generali	Allgemeine Daten		Dati generali
		Committente:	Kunde:		Committente:
		Consulente:	Berater:		Consulente:
		Nome	Name		Nome
		Indirizzo	Adresse		Indirizzo
		Mail/Tel	Mail/Tel		Mail/Tel
		Memo:	Memo:		Memo:
		Indice	Index		Indice
		Calcolo degli indici energetici IE, EPi e FEF	Berechnung der Energiekennzahlen (/Fläche & /Volumen)		Calcolo degli indici energetici IE, EPi e FEF
		Calcolo dell'importanza energetica degli impianti	Berechnung der Wichtigkeit der Anlagen		Calcolo dell'importanza energetica degli impianti
		Calcolo spessore conveniente della coibentazione	Berechnung optimale Dämmstoffstärke	Calculation of cheapest thickness of thermal insulation	Calcolo spessore conveniente della coibentazione
		Ottimizzazione dell'uso di combustibili	Optimierung des Brennstoffeinsatzes		Ottimizzazione dell'uso di combustibili
		Calcolo valore U di elementi opachi	U-Wert Berechnung opaker Bauteile		Calcolo valore U di elementi opachi
		Calcolo valore U di elementi trasparenti	U-Wert Berechnung transparenter Bauteile		Calcolo valore U di elementi trasparenti
		Calcolo della temperatura ambienti non riscaldati	Berechnung der Temperatur von unbeheizten angrenzenden Zonen		Calcolo della temperatura ambienti non riscaldati
		Calcolo deumidificazione ventilazione forzata	Berechnung der Entfeuchtung durch Lüftung		Calcolo deumidificazione ventilazione forzata
		Calcolo della potenza trasportabile con la ventilazone e rendimento recupero	Berechnung der mit Lüftung transportablen Leistung und Wärmerückgewinnungsgrad		Calcolo della potenza trasportabile con la ventilazone e rendimento recupero
		Calcolo del ricambio d'aria equivalente con ventilazione forzata mista	Berechnung der equivalenten Luftwechsel mit mehreren Anlagen		Calcolo del ricambio d'aria equivalente con ventilazione forzata mista
		Calcolo dell'altezza del sole	Berechnung des Sonnenstandes		Calcolo dell'altezza del sole
		Calcolo del valore PSI dai risultati di Therm	Berechnung PSI-Werte von Therm		Calcolo del valore PSI dai risultati di Therm
		Calcolo fabbisogno energetico produzione ACS	Berechnung des Energiebedarfes für Warmwasserbereitung		Calcolo fabbisogno energetico produzione ACS
		Calcolo coefficienti dispersione termica di boiler e tubazioni	Berechnung der Verlustkoeffizienten von Boilern und Leitungen		Calcolo coefficienti dispersione termica di boiler e tubazioni
		Calcolo boiler/serbatoi	Berechnung Boiler		Calcolo boiler/serbatoi
		Calcolo Tsimin da umidità relativa	Berechnung Tsimin aus relativer Feuchte		Calcolo Tsimin da umidità relativa
		Calcolo Tsimin da fRsi	Berechnung Tsimin aus fRsi		Calcolo Tsimin da fRsi
		Conversione unità	Einheitenumrechnung		Conversione unità
		Strati	Schichten		Strati
		Trasmittanza parete serbatoio	U-Wert Speicherwand		Trasmittanza parete serbatoio
		Altezza serbatoio	Höhe Speicher		Altezza serbatoio
		Diametro serbatoio	Durchmesser Speicher		Diametro serbatoio
		Superficie serbatoio	Oberfläche Speicher		Superficie serbatoio
		Volume serbatoio	Volumen Speicher		Volume serbatoio
		Disp. termiche specifiche serbatoio (totali)	Spezifische Wärmeverluste Speicher		Disp. termiche specifiche serbatoio (totali)
		Temperatura tipica standby ACS/acqua tecnica	Mittlere Temperatura WW/Flüssigkeit		Temperatura tipica standby ACS/acqua tecnica
		Temperatura locale di installazione	Raumtemperatur Aufstellungsort		Temperatura locale di installazione
		Dispersioni termiche accumulo (totali)	Gesamtwärmeverlust des Speichers		Dispersioni termiche accumulo (totali)
		Temperatura superficiale esterna serbatoio	Oberflächentemperatur Speicher		Temperatura superficiale esterna serbatoio
		Calcolo tubazioni/canali	Berechnung Leitungen/Kanäle		Calcolo tubazioni/canali
		Diametro nominale tubo	Durchmesser Leitung		Diametro nominale tubo
		Spessore coibentazione	Dämmstärke		Spessore coibentazione
		Conducibilità termica	Wärmeleitfähigkeit		Conducibilità termica
		Sì	Ja		Sì
		No	Nein		No
		Riflettente?	Reflektierend?		Riflettente?
		Indicare con una 'x'	Mit 'x' auswählen		Indicare con una 'x'
		Selezionare solo un campo	Nur ein Feld auswählen		Selezionare solo un campo
		Selezionare un campo	Ein Feld auswählen		Selezionare un campo
		Valore PSI	PSI-Wert		Valore PSI
		Conversione unità	Einheitenumrechnung		Conversione unità
		0
		Tsimin-Urel
		Calcolo Tsimin da umidità relativa	Berechnung Tsimin aus relativer Feuchte		Calcolo Tsimin da umidità relativa
		Temperatura dell'aria interna	Innen-Lufttemperatur		Temperatura dell'aria interna
		Umidità relativa dell‘aria interna	Relative Feuchte der Innenluft		Umidità relativa dell‘aria interna
		Umidità relativa limite	Grenzfeuchte		Umidità relativa limite
		Temperatura limite	Grenztemperatur		Temperatura limite
		Calcolo umidità relativa interna	Berechnung der relativen Feuchte der Innenluft		Calcolo umidità relativa interna
		Temperatura dell'aria esterna	Außen-Lufttemperatur		Temperatura dell'aria esterna
		Umidità relativa dell‘aria esterna	Relative Feuchte der Außenluft		Umidità relativa dell‘aria esterna
		Produzione interna di vapore	Feuchteproduktion innen		Produzione interna di vapore
		Criterio	Kriterium		Criterio
		Muffa = 80% | Condensa = 100%	Schimmel = 80% | Kondensat = 100%		Muffa = 80% | Condensa = 100%
		fRsi limite	Grenz-fRsi		fRsi limite
		Tipo edificio	Gebäudetyp		Tipo edificio
		Lavanderie, piscine, …	Waschräume, Hallenbad, …		Lavanderie, piscine, …
		Alto affollamento, cucine, …	Hohe Personendichte, Küchen, …		Alto affollamento, cucine, …
		Residenziale	Wohngebäude		Residenziale
		Uffici, negozi	Büros, Geschäfte		Uffici, negozi
		Magazzini	Lager		Magazzini
		0
		fRsi
		Calcolo fRsi da Tsimin, Ti e Te	Berechnung fRsi aus Tsimin, Ti und Te		Calcolo fRsi da Tsimin, Ti e Te
		Luogo di partenza	Ausgangsort		Luogo di partenza
		Temperatura dell'aria interna	Innen-Lufttemperatur		Temperatura dell'aria interna
		Temperatura dell'aria esterna	Außen-Lufttemperatur		Temperatura dell'aria esterna
		Temperatura superficiale interna minima	Minimale Innen-Oberflächentemperatur		Temperatura superficiale interna minima
		Fattore di temperatura	Temperturfaktor		Fattore di temperatura
		Calcolo Tsimin da fRsi, Ti e Te	Berechnung Tsimin aus fRsi, Ti und Te		Calcolo Tsimin da fRsi, Ti e Te
		Nuovo luogo	Neuer Ort		Nuovo luogo

		Tterreno
		Calcolo temperatura terreno a 2 m	Berechnung Erdreichtemperatur in 2 m Tiefe		Calcolo temperatura terreno a 2 m
		Secondo UNI EN ISO 13788:2013, art. 4.2.3	Gemäß UNI EN ISO 13788:2013, Art. 4.2.3		Secondo UNI EN ISO 13788:2013, art. 4.2.3
		Mese	Monat		Mese
		Gen	Jan		Gen
		Feb	Feb		Feb
		Mrz	Mrz		Mrz
		Apr	Apr		Apr
		Mag	Mai		Mag
		Giu	Jun		Giu
		Lug	Jul		Lug
		Ago	Aug		Ago
		Set	Sep		Set
		Ott	Okt		Ott
		Nov	Nov		Nov
		Dic	Dez		Dic
		0
		Impressum
		0
		- nuovo foglio Boiler & Tubi	- Neues Blatt "Boiler & Tubi"		- nuovo foglio Boiler & Tubi
		- nuovo foglio fRsi	- Neues Blatt "fRsi"		- nuovo foglio fRsi
		- inserito calcolo Tterreno	- Neues Blatt "Tterreno"		- inserito calcolo Tterreno
		0
		Creative Commons
		TBZ-Tools di Günther Gantioler è pubblicato con la licenza Attribution-Share Alike 3.0 Unported.	TBZ-Tools von Günther Gantioler ist unter Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported veröffentlicht.	TBZ-Tools by Günther Gantioler is published under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.	TBZ-Tools di Günther Gantioler è pubblicato con la licenza Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
		Modello LibreOffice „TBZ-Tools“	LibreOffice-Vorlage „TBZ-Tools“	LibreOffice „TBZ-Tools“ template	Modello LibreOffice „TBZ-Tools“
		Il modello TBZ-Tools raccoglie diveri calcoli per il consulente energetico.	Die TBZ-Tools-Vorlage vereint verschiedenen Energieberechnungen.	The TBZ-Tools combine single energy-consulting-calculations.	Il modello TBZ-Tools raccoglie diveri calcoli per il consulente energetico.
		Lingua	Sprache	Language	Lingua
		Per cambiare la lingua, scegliere quella desiderata nella lista drop-down in alto. Per aggiungere nuove lingue, usare il foglio nascosto „Languages“.	Um die Sprache zu wechseln, wählen sie die gewünschte Sprache in der List oben aus. Neue Sprachen können im ausgeblendeten „Language“-Blatt hinzugefügt werden.	To change the language of the template, select your language in the drop-down above. New languages can be added in the hidden „Language“-sheet.	Per cambiare la lingua, scegliere quella desiderata nella lista drop-down in alto. Per aggiungere nuove lingue, usare il foglio nascosto „Languages“.
		Protezione fogli	Blattschutz	Protection	Protezione fogli
		I TBZ-Tools sono protetti con password, per impedire cambiamenti. I valori richiesti vanno inseriti nelle celle gialle.	Das Blatt „TBZ-Tools“ ist passwortgeschützt, um Änderungen zu vermeiden. Zugelassene Eingaben erfolgen in den gelben Zeilen.	The TBZ-Tools are protected with password. Inputs of values are done in the yellow cells.	I TBZ-Tools sono protetti con password, per impedire cambiamenti. I valori richiesti vanno inseriti nelle celle gialle.
		Autore	Autor	Author	Autore

		0
		0

## IE EPi FEF
Esempio di calcolo IE-EPix-FEF Riscaldamento					Indice
				Superficie riscaldata utile		Volume / riscaldato lordo
Costo annuale di metano
Costo unitario di metano		0,85 €/m³
Consumo annuale di metano		0 m³			Indici: sup		Indici: vol

Combustibile	Quantità	Pot. calorifero	Energia
Metano normale	0 m³	9,8 kWh/m³	0 kWh
Metano condensazione		10,2 kWh/m³
Gasolio		10,0 kWh/litro
Legna m³ st		2.000 kWh/m³ st
Legna quintali		420 kWh/100 kg
Trucioli		4,2 kWh/kg
Pellets / Brickets		4,9 kWh/kg
Teleriscaldamento		1,0 kWh/kWh
Corrente elettrica		1,0 kWh/kWh			FEF
Fornitura energetica annuale QH+ACS+cucina			0 kWh		#DIV/0!		#WERT!

Fabbisogno energetico – per acqua calda san.	Persone	Fabb. ACS/P	EN-ACS					Limiti EPi DL 311/06: residenziale dal 01.01.2010
	4	1.000 kWh/P	4.000 kWh					S/V	600	601	2.200	3.000	3.001
detrazione resa impianto solare			0 kWh					0,20	8,5	8,5		46,8	46,8
– per cucina	4	150 kWh/P	600 kWh		EPix				%EPiL		0,60	24	24	66	86	86
Fornitura energetica per riscaldamento finale QEPH			-4.600 kWh		#DIV/0!		#WERT!		#DIV/0!		0,90	36	36		116	116

Perdita dell'impianto di riscalda-mento = 1-h		Perdita	Energia
		25%	-1.150 kWh		IEinvolucro-invernale					IE-L
Fornitura energetica per riscaldamento utile QH			-3.450 kWh		#DIV/0!		#WERT!					49

Esempio di calcolo IE-EPix-FEF Raffrescamento
				Superficie riscaldata utile		Volume / riscaldato lordo
Costo annuale di corrente el. per raff.
Costo unitario di corrente		0,18 €/kWh			0 m²		0 m³
Consumo annuale di corrente per raff.		0 kWh			Indici: sup		Indici: vol

				FEF
Fornitura energetica annuale QC			0 kWh		#DIV/0!		#DIV/0!

Indice energetici primario nazionale			2,97		EPix
Fornitura energetica per riscaldamento finale QEPH			0 kWh		#DIV/0!		#DIV/0!

EER complessivo annuale dello split / pompa a calore			2,2		IEinvolucro-estivo
Fornitura energetica per riscaldamento utile QH			0 kWh		#DIV/0!		#DIV/0!

## Impianti
Importanza di impianti per edifici a basso consumo energetico					Indice

Numero persone	4	P			Attenzione!
Superficie utile	100 m²	Su			Energia finale,
Indice energetico calore	20 kWh/m²a	IEH			non primaria!
Tenuta all'aria	2,0	n50
Perdita impianti	25%	hg

	Consumo / energetico	Indice / energetico	%
Apporto interni	-1.020 kWh	-10 kWh/m²a	-12%		Priority / index
Apporti solari	2.000 kWh	20 kWh/m²a	23%				0
Perdita ventilazione	3.855 kWh	39 kWh/m²a	44%		x		0
Perdita trasmissione	-2.835 kWh	-28 kWh/m²a	-33%
Perdita impianti	10 kWh	0 kWh/m²a	0%
Acqua calda sanitaria	3.170 kWh	32 kWh/m²a	37%				0
Cucina	600 kWh	6 kWh/m²a	7%
Corrente elettrodomestica	2.900 kWh	29 kWh/m²a	33%				0

Somma	8.680 kWh	87 kWh/m²a	100%

## PuntoConvenienza
Calcolo semplificato convenienza coibenti					indice
								Riscaldamento		113,14 €/m²
Calcolo valore U – trasmittanza					Coibente	6 cm		Investimento		7,20 €/m²
U attualmente esistente		2,20 W/m²K	0,25 m²K/W					Costo totale		120,34 €/m²
Materiale	spessore	lambda	D
Coibente	0,06 m	0,035 W/mK	1,71 m²K/W
		Rsi+Rse	0,20 m²K/W					Premere F9 per aggiornamento diagramma
U	0,52 W/m²K	R	1,91 m²K/W		Calcolo VAN lineare statico
					Spessore	0 cm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Luogo e gradigiorno		Bologna	2.256 GG		€ risc.	€ 476,47	€ 115,01	€ 65,40	€ 45,69	€ 35,11	€ 28,51	€ 23,99
Perdita di calore al m² annuo			28,3 kWh/m²a		€ coibente	€ 0,00	€ 6,00	€ 12,00	€ 18,00	€ 24,00	€ 30,00	€ 36,00
					€ totale	€ 476,47	€ 121,01	€ 77,40	€ 63,69	€ 59,11	€ 58,51	€ 59,99

Costo combustibile incluso perdita impianti			0,200 €/kWh

										Spessore	0 cm	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm
Costo annuale per riscaldamento al m²			5,66 €/m²a							€ risc.	€ 476,47	€ 211,09	€ 135,58	€ 99,86	€ 79,03	€ 65,40	€ 55,77	€ 48,62	€ 43,09	€ 38,69	€ 35,11	€ 32,13	€ 29,62	€ 27,47	€ 25,62	€ 23,99
Anni di riferimento del costo riscaldamento			20 anni							€ coibente	€ 0,00	€ 2,40	€ 4,80	€ 7,20	€ 9,60	€ 12,00	€ 14,40	€ 16,80	€ 19,20	€ 21,60	€ 24,00	€ 26,40	€ 28,80	€ 31,20	€ 33,60	€ 36,00
Costo 20 anni per riscaldamento al m²			113,14 €/m²							€ totale	€ 476,47	€ 213,49	€ 140,38	€ 107,06	€ 88,63	€ 77,40	€ 70,17	€ 65,42	€ 62,29	€ 60,29	€ 59,11	€ 58,53	€ 58,42	€ 58,67	€ 59,22	€ 59,99
										Spessore	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Investimento costo coibente		1,20 €/cm m²	7,20 €/m²							€ min	58,42 €
										Sp. min	24
Costo totale (riscaldamento + coibente)			120,34 €/m²							Risparmio	446,85 €

© Günther Gantioler; www.tbz.bz

Calcolo spessore / conveniente		€ min	58,42 €
		Ottimale	24 cm
			*max 30 cm
Bilancio economico coibentazione

## Combustili
Scelta combustibili / CO2					Indice

	Combustibile 1	Combustibile 2	Combustibile 3			Costi calore dei combustibili				03.03.23
Riscaldamento	Pompa di calore aria-aria	Metano condensazione	Corrente elettrica			Combustibile	Costi calore	Unità	Pot. Cal.	Costo Unitá	kWh-prim / kWh-fin	f-CO2 g/kWh-fin		Tabella scelte dropdown	Combustibile	Costi calore	Unità	Pot. Cal.	Costo Unitá	kWh-prim / kWh-fin	f-CO2 g/kWh-fin
percentuale	70%	25%	5%	Somme		Corrente elettrica	0,400 €/kWh	kWh	1,00 kWh/u	€ 0,40	1,95	689 g/kWh		CR1	Pompa di calore aria-aria	0,125 €/kWh	Kg	4,800 €/kWh	€ 0,60	1,10	70 g/kWh
fabbisogno	12.600 kWh	4.500 kWh	900 kWh	18.000 kWh		Pompa di calore aria-aria	0,133 €/kWh	kWh	3,00 kWh/u	€ 0,13	0,65	230 g/kWh		CR2	Metano condensazione	0,102 €/kWh	m³	9,800 €/kWh	€ 1,00	1,07	229 g/kWh
CO2	882 kg	1.031 kg	620 kg	2.533 kg		Pompa di calore geotermica	0,180 €/kWh	kWh	4,00 kWh/u	€ 0,10	0,49	172 g/kWh		CR3	Corrente elettrica	0,400 €/kWh	kWh	1,000 €/kWh	€ 0,40	1,95	689 g/kWh
						Gasolio	0,180 €/kWh	Litri	10,00 kWh/u	€ 1,80	1,08	293 g/kWh		ACS1	Pompa di calore aria-aria	0,125 €/kWh	Kg	4,800 €/kWh	€ 0,60	1,10	70 g/kWh
Acqua calda s.	Pompa di calore aria-aria	Solare termico	Corrente elettrica			Legna	0,060 €/kWh	Kg	4,20 kWh/u	€ 0,25	1,01	55 g/kWh		ACS3	Corrente elettrica	0,400 €/kWh	kWh	1,000 €/kWh	€ 0,40	1,95	689 g/kWh
percentuale	100%	0%	0%	Somme		Metano condensazione	0,102 €/kWh	m³	9,80 kWh/u	€ 1,00	1,07	229 g/kWh
fabbisogno	4.000 kWh	0 kWh	0 kWh	4.000 kWh		Metano normale	0,102 €/kWh	m³	9,80 kWh/u	€ 1,00	1,07	229 g/kWh
CO2	280 kg	0 kg	0 kg	280 kg		Pellets	0,125 €/kWh	Kg	4,80 kWh/u	€ 0,60	1,10	70 g/kWh
						Teleriscaldamento	0,700 €/kWh	kWh	1,00 kWh/u	€ 0,70	1,20	80 g/kWh
Corrente el.	Corrente rete	Solare fotovoltaico	Eolico | idrico | cogen.			Trucioli	0,095 €/kWh	Kg	4,20 kWh/u	€ 0,40	1,06	60 g/kWh
percentuale	70%	30%	0%	Somme
fabbisogno	2.100 kWh	900 kWh	0 kWh	3.000 kWh
CO2	1.447 kg	0 kg	0 kg	1.447 kg

		Produzione complessiva di CO2		4.260 kg

## U opaco
Calcolo del valore U: UNI 6946		Elemento		Tetto a falda ventilato					Indice

	Resistenza superficiale interna Rsi	0,10		Resistenza superficiale esterna Rse	0,10					Limiti U DM26/15 – Ed.Rif.					Limiti U DM 26/1/10 Detrazione fiscale 2019
				Valutazione superiore per R: s/l			Valutazione inferiore per R: l			Percentuale di superficie					W/m²K	A	B	C	D	E	F			W/m²K	A	B	C	D	E	F
nr	Stratigrafia 1 / dall'interno verso l'esterno	l / [W/mK]		Stratigrafia 2	l / [W/mK]		s / [cm]	D / [m²K/W]		Stratigr. 1	Stratigr. 2		Stratigr. 1	Stratigr. 2		Stratigr. 1	Stratigr. 2	Rstrato					01.10.2015	600	601	901	1.401	2.101	3.001	2.567		01.10.2015	600	601	901	1.401	2.101	3.001
1	Tavolato	0,130					2,0	0,154		0,154	0,154		0,130	0,130		90,00%	10,00%	0,15				Direzione del flusso termico				Pareti	0,45	0,45	0,38	0,34	0,30	0,28	0,30		Pareti	0,54	0,41	0,34	0,29	0,27	0,26
2	Freno al vapore sd = 2 m					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0			Rsi: resistenza / superficiale interna	ascendente	orizzontale	discendente		Coperture	0,38	0,38	0,36	0,30	0,25	0,23	0,25		Coperture	0,32	0,32	0,32	0,26	0,24	0,23
3	Fibra di legno morbida	0,040		Travetto	0,130		16,0	4,000		4,000	1,231		0,040	0,130		90,00%	10,00%	3,27				0,1	0,13	0,17		Pavimenti	0,46	0,46	0,40	0,32	0,30	0,28	0,30		Pavimenti	0,60	0,46	0,40	0,34	0,30	0,28
4	Telo traspirante sd = 5 cm	0,036					1,0	0,278		0,278	0,278		0,036	0,036		90,00%	10,00%	0,28			Rse: resistenza / superficiale esterna ventilata	ascendente	orizzontale	discendente		Serramenti	3,20	3,20	2,40	2,00	1,80	1,50	1,80		Serramenti	3,70	2,40	2,10	2,00	1,80	1,60
5					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0				0,1	0,13	0,17
6					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0			Rse: resistenza / superficiale esterna	aria in quiete	vano non risc.	terra		W/m²K	A	B	C	D	E	F
7					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0				0,04	0,12	0		2019/2021	600	601	901	1.401	2.101	3.001	2.567
8					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0					Pareti	0,43	0,43	0,34	0,29	0,26	0,24	0,26
9					0,000	0,000		0,000	0,000		90,00%	10,00%	0					Coperture	0,35	0,35	0,33	0,26	0,22	0,20	0,22
				Percentuale superficie stratigrafia 2	10,0%		19,0	0,200	1/Rpartesuperficie	0,216	0,537					Pavimenti	0,44	0,44	0,38	0,29	0,26	0,24	0,26
				Somma		% superficie	90,00%	10,00%					Serramenti	3,00	3,00	2,20	1,80	1,40	1,10	1,40
	Trasmittanza U [W/m²K]:	0,252					Resistenza termica R [m²K/W]:	3,965		R'T	4,03		RT	3,96			R''T	3,90
				errore	2%					errore	1,7%
	Temperatura aria interna	20°C		Temperatura aria esterna	-10°C		ΔT=	30 K
	Resistenza superficiale interna Rsi	0,10		Trasmittanza nuova	0,500		q=	15,0 W/m²

	Temperatura superficiale interna Tsi	18,5°C		Fattore temperatura fRSi	0,950

## U finestra
Calcolo del valore U: UNI 10077					Indice
			Misure standard		Larghezza	1,23	1,48
				Altezza	1,48

Nr	Tipologia serramento	Larghezza [m]	Altezza / [m]	Stotale / [m²]	Ug vetro [W/m²K]	Yg vetro [W/mK]	lvetro / [m]	Uf telaio / [W/m²K]	Larghezza telaio [m]	Svetro / [m²]	Stelaio / [m²]		%vetro	Uw 10077 / [W/m²K]
1	Basso emissivo	1,23	1,48	1,82	0,70	0,05	4,30	1,30	0,14	1,14	0,68		63%	1,04
2				0,00			0,00			0,00	0,00
3				0,00			0,00			0,00	0,00
4				0,00			0,00			0,00	0,00
5				0,00			0,00			0,00	0,00
6				0,00			0,00			0,00	0,00
7				0,00			0,00			0,00	0,00
8				0,00			0,00			0,00	0,00
9				0,00			0,00			0,00	0,00
10				0,00			0,00			0,00	0,00

## fT
Calcolo temperatura sottotetto			Indice

Coefficiente di scambio / termico per trasmissione
		U	A	HT		Nr	Ricambio d'aria tra ambiente non riscaldata e l'esterno	nue
HT,iu	interno-non risc.	0,20 W/m²K	80,0 m²	16,0 W/K		1	Senza porte e finestre; tutti i giunti ben sigillati; nessuna apertura di ventilazione	0,1 h-1
HT,ue	non risc. - esterno	2,10 W/m²K	100,0 m²	210,0 W/K		2	Tutti i giunti ben sigillati; nessuna apertura di ventilazione	0,5 h-1
						3	Tutti i giunti ben sigillati; piccole aperture di ventilazione	1,0 h-1
Coefficiente di scambio / termico per ventilazione						4	Non a tenuta per la presenza di alcuni giunti non sigillati o aperture di ventilazione sempre aperte	3,0 h-1
		V	n	HT		5	Non a tenuta per la presenza di tanti giunti non sigillati o grandi o tante aperture di ventilazione sempre aperte	10,0 h-1
HV,iu	interno-non risc.	-	0,0 h-1	0,0 W/K
HV,ue	non risc. - esterno	86,0 m³	1,0 h-1	28,4 W/K

Coefficiente di scambio / termico per trasmissione
		HT	HV	H
Hiu	interno-non risc.	16,0 W/K	0,0 W/K	16,0 W/K
Hue	non risc. - esterno	210,0 W/K	28,4 W/K	238,4 W/K

b	0,937	b	Fattore di correzione per il coefficiente di scambio termico
HU	15,0 W/K	HU	Coefficiente di scambio termico tra ambienti riscaldati e l'esterno via ambienti non riscaldati

Calcolo temperatura sottotetto			Ti	Te	Tu
		0,0 W	20,0°C	0,0°C	1,3°C

			Apporti interni, per esempio solari, caldaie, …

Calcolo fT semplificato

	Temperatura interna	20,0°C
	Gradiore	29.806 Kh
	Periodo di riscaldamento	120 d
	Tm120	10,3°C
	fT	0,83

## Aria secca
Deumidificazione per ventilazione				Indice

	Interno	Esterno
Umidità relativa	50%	70%
Temperatura	20°C	0°C					T	Urel	ps	max g/m³ H2O	g/m³ H2O
Umidità assoluta	8,7 g/m³	3,4 g/m³				Interno	20°C	50%	2.348 Pa	17,4 g/m³	8,7 g/m³
Deumid. per m³	5,3 g/m³					Esterno	0°C	70%	613 Pa	4,9 g/m³	3,4 g/m³

	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Volume
Volume stanza	4,5 m	4,2 m	2,8 m	53 m³
Portata	0,5 h-1	Deumidificazione oraria		139,5 g/h

Recupero umidità	60%	Deumidificazione oraria		55,8 g/h

Umidificazione con piante

Piante	Altezza	Pezzi	Umid./pz	Umid.
Ficus alii	2,0 m	1	56,0 g/h	56,0 g/h

		Umidificazione oraria		56,0 g/h

Umidificazione appartamenti*			Persone	2					Produzione di umidità	… a / settimana	Prod. / umidità unitario	Prod. / umidità oraria
									Piante in vaso	5,0	5 g/anaffiamento	25 g/h
Aspetto			a persona	a famiglia					Ficus di media altezza	2,0	15 g/anaffiamento	30 g/h
Lavare e asciugare abiti			770 g/d	1.540 g/d					Carico di abiti stesi nell'appartamento	0,0	3.200 g/asciugatura	0 g/h
Umidità delle persone (a 17 h/d)			880 g/d	1.760 g/d					Bagno in vasca	2,0	1.100 g/bagno	13 g/h
Piante (15 pezzi)		0	45 g/d	0 g/d					Doccia	6,0	1.600 g/doccia	57 g/h
Cucinare, lavaggio piatti, cunia in generale			270 g/d	540 g/d					Preparazione pasto veloce	7,0	70 g/pasto	3 g/h
Bagno, doccia, vasca, …			270 g/d	540 g/d					Preparazione pasto normale	7,0	200 g/pasto	8 g/h
Altro			230 g/d	460 g/d					Lavastoviglie	5,0	200 g/carico	6 g/h
									Lavatrice	1,0	300 g/carico	2 g/h
		Umidificazione a girono		4.840 g/d					Persona dormente (8 ore)	4,0	50 g/giorno	67 g/h
* Prof. Richter, TU Dresden, 2001		Umidificazione all'ora		202 g/h					Persona in attività standard (6 ore)	4,0	80 g/giorno	80 g/h
		Umidificazione all'ora		5,6E-5 kg/s					Umidificatore	0,0	1 litri/giorno	0 g/h

									Produzione totale	291 g/h
									Produzione totale	6.981 g/d

## PVent
Potenza con la ventilazione				Indice

	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Volume
Volume	4,5 m	4,2 m	2,8 m	53 m³
			Portata	0,5 h-1

	Temperatura interna	Temperatura mandata	Potenza	Potenza / specifica
Inverno	20°C	45°C	218 W	12 W/m²
Estate	24°C	17°C	-61 W	-3 W/m²

Rendimento del recupero calore
					Pel.spec
Portata ventilazione V		100 m³/h	Vent. Pel	37 W	0,37 Wh/m³

		Temp			Temp
Aria esterna TODA		-2,0°C	Aria estratta TEHA		20,0°C
Aria espulsa TEHA		8,2°C		Caria = r x cp	0,33 Wh/m³K

Rendimento del recupero calore con corrente assorbita hHR					58,7%

Conversione rendimento/efficacia scambiatore

Temperatura interno				Ti	20,0°C
Temperatura esterna media periodo di risc.				Tmextrisc	7,9°C
Temperatura media del terreno				Tmterreno	14,6°C

Efficacia dello scambiatore di calore terra-aria				η*ST	50%
Rendimento dello scambiatore ST				η ST	28%

Efficacia dello scambiatore di calore terra-aria				η*ST	51%
Rendimento dello scambiatore ST				η ST	28%
%eta_HR = {T_ETA - T_EHA + P_el.spec over (%rho cdot c_p)} over {T_ETA - T_ODA}

## Vent n
Calcolo del ricambio d'aria equivalente					Volume d'aria progetto		3.000 m³			Indice

	Portata immissione				Portata espulsione
	Portata	ore/giorno	giorni/sett.	Portata eff.	Portata	ore/giorno	giorni/sett.	Portata eff.	Recupero / calore	Disbalance
	[m³/h]	[h/d]	[d/w]	[m³/w]	[m³/h]	[h/d]	[d/w]	[m³/w]		[m³/w]
Macchina 1	1.200	24	7	201.600	1.200	24	7	201.600	90%	0
Macchina 2	1.400	5	5	35.000	600	5	5	15.000	55%	20.000
Macchina 3									0%
Macchina 4
Macchina 5
Macchina 6
Macchina 7
Macchina 8
Macchina 9

			Portata totale immisione	236.600			Portata totale espulsione	216.600		20.000

## Sole
Calcolo semplificato dell'altezza solare			0,81				Indice

Data	05.03.2008		Declinazione	n	04.03.00
Ora [UTC]	06:30			Delta	-6,76	-0,12
Longitudine	11,3
Latitudine	46,5		Zeitgleichung	Angolo giornaliero	1,1
				Equazione tempo	-11,92
Azimut (dev. Sud)	-74°
Altezza sole	6°		Ora locale reale	WOZ	7,05
				Azimut	-1,29	Deviazione Sud

			sin SH	0,1

## PSI Therm
Calcolo del PSI da Therm			Indice

Dal progetto	U [W/m²K]	L [m]	U x L [W/mK]
Elemento 1	0,283 W/m²K	2,1 m	0,594 W/mK
Elemento 2	0,240 W/m²K	3,2 m	0,768 W/mK
		S U x L =	1,362 W/mK

Da Therm
Total length L [mm]	5.300 mm
U-factor [W/m²K]	0,292 W/m²K
L2D [W/mK]	1,5464 W/mK

Y [W/mK]	0,184 W/mK

## ACS
Calcolo fabisogno energetico produzione ACS					Indice

Persone	3 P	o	Sup	1.000 m²	Priorità alle persone inserire

ACS	Occupazione standard		25 m²/P	3 P
	Consumo specifico		40 litri/Pg	120 litri/g
	Calcore spec. di acqua		1,163 Wh/litroK
	DT-ACS	35 K	Anno	365 g/a
	hACS	85%	hRicirc	100%
	a persona	699 kWh/Pa	Anno	2.098 kWh/a

## Boiler & Tubi
Calcolo boiler/serbatoi				Indice	Calcolo tubazioni/canali

Strati	s	l	D		Diametro nominale tubo		20 mm		30	5,000
Acciaio	4 mm	50,000 W/mK	0,000 m²K/W		Spessore coibentazione		30 mm		0,02000	0,167
PU	200 mm	0,040 W/mK	5,000 m²K/W		Conducibilità termica		0,040 W/mK		0,02225	3,885
PVC	1 mm	0,170 W/mK	0,006 m²K/W						0,08225	3,026
					Sì	x	Riflettente?			0,154
Trasmittanza parete serbatoio	0,198 W/m²K				No		Indicare con una 'x'			5,920
Altezza serbatoio	1,80 m									3,409
Diametro serbatoio	1,20 m				Valore PSI		0,157 W/mK			0,158
Superficie serbatoio	8,143 m²									5,374
Volume serbatoio	2,036 m³	2.036 l								3,316
Disp. termiche specifiche serbatoio (totali)	1,6 W/K									0,157
Temperatura tipica standby ACS/acqua tecnica	50°C									5,497
Temperatura locale di installazione	15°C									3,337
Dispersioni termiche accumulo (totali)	56 W								3,33	0,157
									5,475	5,468
Temperatura superficiale esterna serbatoio	15,3°C

## Tsimin-Urel
Calcolo Tsimin da umidità relativa				Indice

Ti	20°C	Temperatura dell'aria interna
URi	50%	Umidità relativa dell‘aria interna
ps	2.337 Pa	Press.sat. rispetto a Ti
Umid. ass	7,3 g/kg	Contenuto d'acqua per kg d'aria
Press. aria	101.325 Pa	Pressione std aria sul livello del mare
T ass	-273,15°C	Temperatura assoluta
R vapore	462 J/kgK	Costante gas vapore
R aria	287 J/kgK	Costante gas aria
rho-Vap	0,0086 kg/m³	Densità Vapore
rho-aria sec	1,1910 kg/m³	Densità aria secca
rho-aria umid	1,1997 kg/m³	Densità aria umida = aria secca + vapore
Umid. ass*	0,0086 kg/m³	Umiditá assoluta in unità kg/m³
Umid. ass*	8,6 g/m³	Umiditá assoluta in unità g/m³
UR lim	80%	Umidità relativa limite
ps	2.337 Pa	Press.sat. rispetto a Ti
pp	1.168 Pa	Press.parz. rispetto a Ti e U.rel.i
pplim	1.461 Pa	Press.parz. limite
Tsi min	12,6°C	Temperatura limite

Calcolo umidità relativa interna

Te	9,3°C	Temperatura dell'aria esterna		Tipo edificio		Dp
URe	74%	Umidità relativa dell‘aria esterna		Lavanderie, piscine, …		1.080 Pa
Dp	810 Pa	Produzione interna di vapore		Alto affollamento, cucine, …		1.080 Pa
Ti	20,0°C	Temperatura dell'aria interna		Residenziale		810 Pa
Criterio	80%	Muffa = 80% | Condensa = 100%		Uffici, negozi		540 Pa
URi	57%	Umidità relativa dell‘aria interna		Magazzini		270 Pa
Tsi,min	14,8°C	Temperatura limite
fRsi min	0,51	fRsi limite

	psat,e	pe
	1.171 Pa	866 Pa

	Dpcl3	pi	psat(Tsi)
	477 Pa	1.343 Pa	1.679 Pa

			psat(Ti)
			2.337 Pa

Calcolo Urel da Trug e T

Trug	4,9°C	Temperatura di rugiada
ps-Trug	866 Pa	Press.sat. rispetto a Trug
Tm	9,3°C	Temperatura
p	866 Pa	Pressione (parziale) del vapore
ps-Tm	1.171 Pa	Press.sat. rispetto a Tm
Umid.rel	74%	Umidità relativa

## fRsi
Calcolo fRsi da Tsimin, Ti e Te				Indice

Luogo di partenza
Ti	20,0°C	Temperatura dell'aria interna
Te	-5,0°C	Temperatura dell'aria esterna
Tsimin	10,57°C	Temperatura superficiale interna minima

fRsi	0,623	Fattore di temperatura

Calcolo Tsimin da fRsi, Ti e Te

Nuovo luogo
Ti	20,0°C	Temperatura dell'aria interna
Te	0,0°C	Temperatura dell'aria esterna
fRsi	0,623	Fattore di temperatura

Tsimin	12,46°C	Temperatura superficiale interna minima

## Tterreno
Calcolo temperatura terreno a 2 m				Indice
Secondo UNI EN ISO 13788:2013, art. 4.2.3

Mese	Tm	Tman	Tshift 1 m
Gen	2,7°C	8,6°C	9,0°C
Feb	4,9°C	9,7°C	8,6°C
Mrz	9,9°C	12,2°C	9,7°C
Apr	13,8°C	14,1°C	12,2°C
Mag	19,8°C	17,1°C	14,1°C
Giu	24,3°C	19,4°C	17,1°C
Lug	25,9°C	20,2°C	19,4°C
Ago	25,5°C	20,0°C	20,2°C
Set	20,1°C	17,3°C	20,0°C
Ott	14,6°C	14,5°C	17,3°C
Nov	8,5°C	11,5°C	14,5°C
Dic	3,5°C	9,0°C	11,5°C

Tan	14,5°C

## Units
Conversione unità			Indice

Da capacità termica specifica a quella volumica (per db HEAT)							Da resistenza e spessore a lambda				Da spessore e lambda a resistenza
Materiale	Intonaco di calce-cemento						D	0,030	m²K/W		s	0,008	m
Capacità termica specifica	1,116	kJ/kgK	0,31	Wh/kgK			s	0,008	m		l	0,267	W/mK
Densità	1.150	kg/m³	1.150	kg/m³			l	0,267	W/mK		D	0,030	m²K/W
Capacità termica volumica	1,28	MJ/m³K	1,28	MJ/m³K
							Da resistenza e lambda a spessore
Da capacità termica specifica J in Wh (per Database in WaVE)							D	0,030	m²K/W
Materiale	Intonaco di calce-cemento						l	0,267	W/mK
Capacità termica specifica	1,116	kJ/kgK	0,310	Wh/kgK			s	0,008	m
Capacità termica specifica	1,116	kJ/kgK	0,310	Wh/kgK
							Da densità-sup a densità-vol (per TAS)				Da sd a µ (per TAS)
Da irraggiamento solare MJ/m² in kWh/m²							r m²	305,000	kg/m²		sd	0,100	m
Irradiazione solare annuale	4.985	MJ/m²	1.384,77	kWh/m²			s	0,270	m		s	0,008	m
Fattore MJ = kWh	0,278						r m³	1129,630	kg/m³		r m³	12,500	kg/m³

Per test tenuta all'aria BlowerDoor							Um.rel.	100%			Temp (>0°C)	20,0	°C
Pressione Pascal		500.000	Pa				Press.atm.	101.325	Pa		p-sat	2.333	Pa
Pressione hektoPascal		5.000	hPa				r vap.um.	1,1936	kg/m³		r vap.sec.	1,1764	kg/m³
Pressione kiloPascal		500	kPa				Da umidità g/kg in g/m³				Da umidità g/m³ a g/kg
Pressione milibar		5.000	mbar				Um.abs.	14,68	g/kg		Um.abs.	17,27	g/m³
Pressione bar		5,0	bar				Um.abs.	17,27	g/m³		Um.abs.	14,68	g/kg
Pressione atmosfera		4,935	atm
Pressione kilogramm / cm²		5,099	kgf/cm²				Conversione SI/IP
Pressione kilogramm / m²		50.986	kgf/m²				Trasmittanza termica / Thermal conductance (Heat transfer coefficient)
Pressione colonna di mercurio		3.750	mmHg				Da ft²·hr°F/Btu a W/m²·K				Da W/m²·K a ft²·hr°F/Btu				Resistenza termica / Thermal resistance
Pressione libbre per pollice quadrato		72,52	PSI				R-value	19	ft²hr°F/Btu		valore U	0,150	W/m²K		R-value IP	18,0	ft²hr°F/Btu	valore R SI	3,170	m²K/W
							U-factor	0,054	Btu/h ft² °F		valore R	6,667			valore R SI	3,170	m²K/W	R-value IP	18,000	ft²hr°F/Btu
Potenza	conversione kW ↔ kcal/h						valore U	0,307	W/m²K		U-factor	0,026	Btu/h ft² °F
Potenza da kcal/h a kW	29.000	kJ/kgK	8055,556	Wh/kgK			valore R	3,258	m²K/W		R-value	R38	ft²hr°F/Btu
Potenza da kW a kcal/h	1,116	kJ/kgK	0,310	Wh/kgK
							Conducibilità termica e PSI / Thermal conductivity & linear transmission PSI
							Da BTU/hr·ft·°F a W/m·K				Da W/m·K a BTU/hr·ft·°F
							IP imperial	0,62	Btu		SI metric	1,06	W/mK
							SI metric	1,064	Wh		IP imperial	0,615	Btu/h ft °F

							CHI coefficiente di trasmissione puntiforme / point transmission value CHI
							Da BTU/hr°F a W/K				Da W/K a BTU/hr°F
							IP imperial	0,91	Btu/h°F		SI metric	0,48	W/K
							SI metric	0,484	W/K		IP imperial	0,910	Btu/h°F

							Da BTU a Wh				Da Wh a BTU
							IP imperial	1,00	Btu		SI metric	1,00	Wh
							SI metric	0,293	Wh		IP imperial	3,412	Btu

							Da °C a °F				Da °F a °C
							Celsius	28,00	°C		Fahrenheit	32,00	°F
							Fahrenheit	82,4	°F		Celsius	0,0	°C

							Da m a ft				Da ft a m
							metri	1,00	m		feet	1,00	ft
							feet	3,281	ft		metri	0,305	m

							Da cm a inch				Da inch a cm
							centimetri	24,0	cm		inches	1,00	in (=“)
							inches	9,449	in (=“)		centimetri	2,54	cm

							Da m² a ft²				Da ft² a m²
							metri quadri	1,00	m²		feet quadri	1,00	ft²
							feet quadri	10,764	ft²		metri quadri	0,093	m²

							Da g/h a kg/s				Da kg/s a g/h
							g/ora	200,00	g/h		feet quadri	5,6E-5	kg/s
							chili al sec	5,6E-5	kg/s		metri quadri	200,160	g/h

							Da kBtu/ft² a kWh/m²				Da kWh/m² a kBtu/ft²
							IP imperial	100,00	kBtu/ft²		SI metric	1,00	kWh/m²
							SI metric	0,315	kWh/m²		IP imperial	316,998	kBtu/ft²

## Impressum
I M P R E S S U M
autori, cambiamenti, aiuto

Autori e diritti
I TBZ-Tools è un prodotto software protetto da copyright di Gantioler Günther, Bolzano.
Per usare il foglio di calcolo serve LibreOffice. Potete scaricarlo da www.libreoffice.org (OpenSource).
Tutti i diritti di stampa, divulgazione e sviluppo sono esclusivamente di Günther Gantioler
Günther Gantioler, Oberdorf 11, 39040 Barbiano (BZ)
Fax: +39 0471 1880443; info@tbz.bz - www.tbz.bz

Staff
Günther Gantioler

Assistenza Email
Per qualsiasi domanda segnatevi il vostro numero di registrazione e mandate una mail al
indirizzo mail info@tbz.bz

Cambiamento/novità			Versione
1.2	alla	1.3	2008-02
- nuovo foglio "Combustibili"
1.3	alla	1.4	2008-04
- nuovo foglio "Aria secca"
1.4	alla	1.5	2008-05
- nuovo foglio "Sole"
1.5	alla	1.6	2008-05
- nuovo foglio "PVent"
1.6	alla	1.7	2008-06
- nuovi fogli "Vent n" e "PSI Therm"
1.7	alla	1.8	2008-07
- Calcolo di IE-EPi-FEF Raffrescamento estivo
1.8	alla	1.9	2008-09
- nuovo foglio "Impianti"
- tolti fogli calcoli economici e creato nuova raccolta appositamente "Economics"
1.8	alla	1.9	2010-05
- nuovo foglio "ACS"
- nuovo foglio "Units"
- nuovo calcolo rendimento recupero ventilazione			2010.1
- nuovi prezzi combustibili			2010.3
- nuovi prezzi combustibili			2010.4
- inizio multilanguage			2011.1
- nuovo foglio calcolo fT			2012.2
- inizio multilanguage			2012.3
- foglio units: conversione g/kg a g/m³ umidità			2012.4
- foglio units: aggiunto unità americane			2013.1
- foglio units: aggiunto conversione umidità			2014.1
- nuovo foglio Boiler & Tubi			2014.2
- aggiornato la tabbella units - conversione U-R			2015.1
- aggiornato la tabbella units - aggiunti cm <> inch			2015.2
- nuova tabella Tsimin-Urel			2015.3
- aggiornato la tabella conversione unità			2016.1
- nuovo foglio fRsi			2017.1
- aggiornato foglio Tsimin-Urel			2017.2
- inserito calcolo Tterreno			2018.3
- piccole correzioni; tabella trasmittanze a norma			2019.1
- aggiunto calcolo punto convenzienza			2023.1
- tolto combustibili			2023.1
- aggiunto calcolo umidità assoluta			2023.2